四路智能温控仪使用说明书

一、概述

四路智能温度控制仪，可以同时配接4路传感器，独立的自整定模式和独立的PID参数，同时控制4路温度，整机控制性能精确可靠。

二、技术性能

- 输入类型：CU50（-50.0～150.0℃）、Pt100（-19.9～600.0℃）、K（0～1300℃）、

E（0～700.0℃）、J（0～900.0℃）、S（0～1600℃）、 所配传感器必须为隔离型的。

2、控制方式：二位式控制、PID控制

3、输出方式：继电器240V  5A(阻性负载)

4、测量精度：±0.5F·S±1字，附加冷端补尝误差±1℃

5、工作电源：AC220V  50Hz  功耗：小于4W

6、工作环境：0~50℃，相对湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

7、外型尺寸： 160×80×110   开孔尺寸：152×76

96×96×110    开孔尺寸：92×92

三、仪表使用

1、一级菜单设置

按功能键（SET键）3秒，进入一级菜单，此时‘第1路显示窗’和‘第2路显示窗’分别显示参数符号和参数值，可分别按◄（移位键）、▲、▼三键来更改参数值，修改完成后按SET键保存进入下一个参数；同样方法修改其它参数。

一级菜单, 按功能键（SET键）3秒进入

| 序号 | 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 菜 单 | 1 | Sn | 输入规格 | 0～4 | CU50、Pt100、K、E、J、S | 随机 |
|  | 2 | ALP | 报警定义 | 0～6 | 0：无报警；1：上限报警；2：下限报警； 3：上偏差报警；4：下偏差报警 5：区间外报警6：区间内报报警 | 1 |
|  | 3 | t | 输出周期 | 0～120 S | 设定继电器控制时的动作周期 | 20S |
|  | 4 | dp | 小数点位置 | 0～1 | 0. 无小数点; 1.有小数点 | 0 |
|  | 5 | P-SH | 设定值上限 | P-SL～满量程 | 此参数限制了设定值的上限 | 随机 |
|  | 6 | P-SL | 设定值下限 | 量程起点 ～P-SH | 此参数限制了设定值的下限 | 随机 |
|  | 7 | COOL | 正反控制 | 0～1 | 反作用（加热输出） 1.正作用（制冷输出） | 0 |
|  | 8 | Add | 地址 | 1～64 （1～9999分） | 仪表在集中控制系统中的编号 (在带微型打印功能时，作打印间 隔时间) | 1 |

2、二级菜单设置

各通道参数分别按CH1、CH2、CH3、CH4三秒进入相对应的通道菜单项，可按◄、▲、▼三键来更改参数值修改完成后按SET键保存进入下一个参数；各参数见下表：

二级菜单, 按CH1键或CH2、CH3、CH4键3秒进入

| 序号 | 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 级菜单 各通道对应的参数设定 | 10 | SP＋N | N通道控制点设定 | 范围由P-SL、P-SH决定 | 每一通道控制点温度设定参数 | 随机 |
|  | 11 | AL＋N | 报警设定值 | 范围由P-SL、P-SH决定 | 由AL-P参数决定报警方式 | 随机 |
|  | 12 | SC＋N | 误差修正值 | ±20.0 | 传感器的误差修正值 | 0 |
|  | 13 | P＋N | 比例带 | 0～200.0 | 比例带决定了系统比例增益 的大小, P越大, 比例的作用越小,过 冲越小, 但太小会增加升温时间 P=0时，转为二位式控制 | 15.0 |
|  | 14 | I＋N | 积分时间 | 0～3000 | 设定积分时间，以解除比例控制 所发生之残余偏差, 太大会延缓 系统达到平衡的时间, 太小会产 生波动 | 240 |
|  | 15 | d＋N | 微分时间 | 0～200S | 设定微分时间，以防止输出的波 动,提高控制的稳定性 | 30 |
|  | 16 | Hy＋N | 主控与报警回差 | 0.1～50.0 | 主控只有二位式控制时才有意义 | 1.0 |
|  | 17 | At＋N | 自整定参数 | 0～1 | 0：关闭自整定 1：开启自整定 | 0 |

四、注意事项

1、所配传感器必须为隔离型的。

2、若发现仪表所有数字显示跳动，请检查仪表的工作电压是否正常，并使之符合规定。

3、通电后一直在显示窗显示“HH或LL”，请检查传感器是否断线，短路其它接线情况。

4、发现参数不能改，请检查‘LC’是否为18。

五、故障分析

四路智能温控仪采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时与我们联系。

下表是四路智能温控仪在日常应用中的几个常见故障：

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不正常（黑屏） | 1、电源线接触不良 2、电源开关未闭合 | 检查电源 |
| 信号显示与实际不符 显示“HH” | 1、输入规格（Sn）设定有误 2、信号接线错误 3、传感器损坏 4、输入的测量信号超出量程 | 1、检查输入规格 2、检查信号线 3、检测传感器 4、检查输入信号 |
| 报警输出不正常 | 报警定义参数设置有误 | 重新设置报警定义参数值 |
| 仪表参数不能修改 | 检查密码锁项‘LC’是否为18 | － |

*系统还原：仪表断电后，按住向下键的同时接通电源，仪表屏幕闪动3下之后即可。