******电梯有限公司

曳引与强制驱动电梯
施 工 自 检 报 告
	报告编号
	：
	

	使用单位名称
	：
	

	施工单位名称
	：
	

	设备代码
	：
	3110

	设备类别
	：
	曳引与强制驱动电梯

	施工类别
	：
	☑安装 □改造 □重大修理

	自检日期
	：
	年月日


******电梯有限公司
说    明
1、本报告适用于曳引与强制驱动电梯的安装、改造、重大修理的自检。

2、检验依据：

TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》；
TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》；
GB/T7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》；

电梯设计文件。

3、要求测试数据的项目应填写实测数据，测试多个或一组数据时在附表或附图中记录。“检验结果”栏中可用“√”、“×”、“/”分别表示“符合”、“不符合”和“无此项”。
4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。

5、检验条件应符合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的规定。
6、对于改造和重大修理的电梯，对改造和重大修理涉及的相关项目及其内容按照本报告进行检验，其他项目按照定期检验的要求进行检验，并在备注栏加以必要的说明。

7、本报告无相关人员签名、未填写检验日期、未加盖检验专用章或公章无效。

8、本报告宜由计算机打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。
电梯施工质量证明书
	使用单位名称
	：
	

	制造单位名称
	：
	

	施工单位名称
	：
	
	施工单位
许可证明文件编号
	：
	

	维护保养单位名称
	：
	
	维护保养单位电话
	：
	

	施工类别
	：
	☑安装 □改造 □重大修理
	施工合同编号
	：
	

	设备品种
	：
	☑曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 □强制驱动载货电梯

	型    号
	：
	
	产品编号
	：
	

	制造日期
	：
	年月日
	使用登记证编号
	：
	未注册

	安装地点
	：
	
	单位内编号
	：
	无

	额定载重量
	：
	kg
	层站门数
	：
	层站门

	额定速度
	：
	m/s
	控制方式
	：
	☑集选 □并联 □群控
□微机 □信号 □按钮

	告知日期
	：
	年月日
	竣工日期
	：
	年月日

	该电梯施工质量符合电梯安全技术规范TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的规定和电梯设计文件的要求，自检结论合格。

	          检验（签章）：
	

	          审核（签章）：
	

	
	施工单位（盖章）
	制造单位（盖章）

	
	2000年00月00日
	2000年00月00日


改造、重大修理清单
	序号
	项目
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	改造、重大修理涉及的检验项目

	    


注：改造、重大修理涉及的检验项目栏填写所涉及的检验项目编号。
对于新安装的电梯可不填写此表。
曳引与强制驱动电梯施工自检报告
	使用单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	安装地点
	

	设备品种
	
	产品型号
	

	产品编号
	
	制造日期
	

	设备代码
	
	施工类别
	☑安装 □改造 □重大修理

	使用登记证编号
	
	单位内编号
	

	施工单位名称
	

	制造单位名称
	

	维护保养单位名称
	
	维护保养单位电话
	

	额定载重量
	kg
	额定速度
	m/s

	层站门数
	层站门
	控制方式
	☑集选 □并联 □群控

□微机 □信号 □按钮

	备注
	无

	该电梯施工质量符合电梯安全技术规范TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》的规定和电梯设计文件的要求。
自检合格

	检 验
	
	日 期
	2000/00/00
	(施工单位公章或检验专用章)
2000年00月00日

	审 核
	
	日 期
	2000/00/00
	

	维保单位核准（许可）证号
	
	


	序号
	项目
	检验内容
	检验结果
	备注

	1 
	A1.1技术资料审查
	A1.1.1

制造资料
	(1)配置说明
	符合
	/

	2 
	
	
	(2)《特种设备生产许可证》
	符合
	/

	3 
	
	
	(3)型式试验证书
	符合
	/

	4 
	
	
	(4)限速器、渐进式安全钳调试证书
	符合
	/

	5 
	
	
	(5)安装使用维护保养说明书，应急救援说明，以及相关声明
	符合
	/

	6 
	
	
	(6)整机质量证明文件
	符合
	/

	7 
	
	A1.1.2

安装资料
	(1)安装单位的《特种设备生产许可证》
	符合
	/

	8 
	
	
	(2)安装告知证明资料
	符合
	/

	9 
	
	
	(3)电梯相关建筑接口符合性声明
	符合
	/

	10 
	
	
	(4)变更设计证明文件
	无此项
	/

	11 
	
	
	(5)安装自检报告
	符合
	/

	12 
	
	A1.1.3

改造或者重大修理资料
	(1)改造或者重大修理电梯的使用登记证
	无此项
	/

	13 
	
	
	(2)改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》
	无此项
	/

	14 
	
	
	(3)改造或者重大修理告知证明资料
	无此项
	/

	15 
	
	
	(4)改造或者重大修理方案
	无此项
	/

	16 
	
	
	(5)加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的型式试验证书
	无此项
	/

	17 
	
	
	(6)加装或者更换的限速器、渐进式安全钳调试证书
	无此项
	/

	18 
	
	
	(7)安装使用维护保养说明书，根据改造或者重大修理情况增补的相关安装、使用和维护保养说明，应急救援说明，以及相关声明
	无此项
	/

	19 
	
	
	(8)改造或者重大修理自检报告
	无此项
	/

	20 
	
	
	(9)改造或者重大修理质量证明文件
	无此项
	/

	21 
	
	A1.1.5

技术资料与铭牌(可识别标志)的一致性
	(1)主要部件和安全保护装置的铭牌标注与配置说明一致
	符合
	/

	22 
	
	
	(2)主要部件和安全保护装置的铭牌标注的内容与相应的型式试验证书内容相符
	符合
	/

	23 
	A1.2实物检查
	A1.2.1机器空间
	A1.2.1.1

通道及照明
	(1)通往机器空间的通道设置
	符合
	/

	24 
	
	
	
	(2)通道电气照明
	符合
	/

	25 
	
	
	A1.2.1.2
机房通道门及警示标志
	(1)机房通道门设置（1.开启方向2.尺寸高≥1.80m宽≥0.6m）
	
	/

	26 
	
	
	
	(2)机房通道门外侧设有警示标志
	
	/

	27 
	
	
	A1.2.1.3

机器空间专用
	机器空间未用于电梯以外的其他用途
	
	/

	28 
	
	
	A1.2.1.4

活动区域
	(1)活动区域的净高度(≥1.80m)
	符合
	/

	29 
	
	
	
	(2)机房地面高度不一，设有楼梯或者梯子，并设有护栏(地面高度差＞0.5m)
	
	/

	30 
	A1.2实物检查
	A1.2.1机器空间
	A1.2.1.5

工作区域尺寸
	(1)在控制柜、紧急和动态测试屏前净空间(深度≥0.70m宽≥0.50m净高≥2.0m)
	符合
	/

	31 
	
	
	
	(2)对运动部件进行维护和检查以及紧急操作的地方有净空间(水平净空间≥0.50×0.60m净高≥2.0m)
	符合
	/

	32 
	
	
	A1.2.1.6

轿厢工作区域
	(1)机械锁定装置
	
	/

	33 
	
	
	
	(2)检查机械锁定装置位置的电气安全装置
	
	/

	34 
	
	
	
	(3)轿壁上的检修门
	无此项
	/

	35 
	
	
	A1.2.1.7

底坑工作区域
	(1)机械制停装置
	无此项
	/

	36 
	
	
	
	(2)检查机械制停装置工作位置的电气安全装置
	无此项
	/

	37 
	
	
	
	(3)井道外设置电气复位装置
	无此项
	/

	38 
	
	
	A1.2.1.8

平台工作区域
	A1.2.1.8.1

平台设置
	平台设置
	无此项
	/

	39 
	
	
	
	A1.2.1.8.2

轿厢(运载装置)或者对重运行通道中的平台工作区域
	(1)使平台进(出)装置与电气安全装置
	无此项
	/

	40 
	
	
	
	
	(2)机械锁定装置与电气安全装置
	无此项
	/

	41 
	
	
	
	
	(3)活动式机械止停装置
	无此项
	/

	42 
	
	
	
	
	(4)检查机械止停装置工作位置的电气安全装置
	无此项
	/

	43 
	
	A1.2.2井道
	A1.2.2.1
井道照明
	(1)井道照明的设置
	符合
	/

	44 
	
	
	A1.2.2.2

井道封闭措施
	(1)全封闭井道
	符合
	/

	45 
	
	
	
	(2)部分封闭井道
	无此项
	/

	46 
	
	
	A1.2.2.3

轿厢(运载装置)与井道壁的间距
	(1)轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距(≤0.15m)
	符合
	/

	47 
	
	
	
	(2)轿门设有门锁装置并且只能在开锁区域内打开的，本条第(1)条的间距不受限制
	
	/

	48 
	
	
	A1.2.2.4

层门地坎下的井道壁
	(1)层门地坎下的井道壁表面
	符合
	/

	49 
	
	
	
	(2)层门地坎下的井道壁尺寸
	符合
	/

	50 
	
	
	A1.2.2.5

到达和离开轿顶的安全措施
	A1.2.2.5.1中间安全门
	(1)安全门的设置
	无此项
	/

	51 
	
	
	
	
	(2)安全门的尺寸(高≥1.80宽≥0.35m)与开启；门锁的设置；电气安全装置
	无此项
	/

	52 
	
	
	
	
	(3)井道外安全门警示标志
	无此项
	/

	53 
	
	
	
	A1.2.2.5.2消防用防坠落装备
	相邻层门地坎间距不大于18m，消防用防坠落装备的设置及承载能力值
	无此项
	/

	54 
	
	
	
	A1.2.2.5.3钢斜梯和钢直梯
	井道内固定式钢斜梯或钢直梯设置，和安全进出的措施
	无此项
	/

	55 
	
	
	A1.2.2.7
运行路径下方防护措施
	对重(平衡重)上安全钳设置
	无此项
	/

	56 
	
	
	A1.2.2.8

对重(平衡重)运行区域防护措施
	(1)从底坑地面到隔障的最低部分高度(≤0.30m)
	符合
	/

	57 
	
	
	
	(2)隔障延伸高度(≥2.00m)
	符合
	/

	58 
	
	
	
	(3)隔障宽度(≥对重宽度)
	符合
	/

	59 
	A1.2实物检查
	A1.2.2井道
	A1.2.2.9

运动部件防护措施
	(1)多台电梯井道中运动部件隔障设置(≤0.30向上延伸至底层楼面以上≥2.50m处)
	无此项
	/

	60 
	
	
	
	(2)护栏内侧边缘和相邻电梯运动部件之间隔障设置(＜0.50m隔障设置)
	无此项
	/

	61 
	
	
	A1.2.2.10

制导行程
	(1)轿厢或对重位于规定的最高位置，导轨能够提供的进一步制导行程
	符合
	/

	62 
	
	
	A1.2.2.11

顶部空间
	A1.2.2.11.1通过轿顶进入井道顶部的电梯
	轿厢位于规定的最高位置时，轿顶空间的尺寸(1)ha≥1.00m，hb≥0.10m，hc≥0.30m
	符合
	/

	63 
	
	
	
	
	(2)轿顶上方空间尺寸
	符合
	/

	64 
	
	
	A1.2.2.12

底坑空间
	A1.2.2.12.1

非斜行电梯
	(1)底坑空间尺寸
	符合
	/

	65 
	
	
	
	
	(2)底坑地面与轿厢最低部件之间的自由垂直距离
	符合
	/

	66 
	
	
	
	
	(3)底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件之间的距离
	符合
	/

	67 
	
	
	A1.2.2.13

进入底坑的措施
	(1)进入底坑的固定式梯子
	符合
	/

	68 
	
	
	
	(2)进入底坑的非固定式梯子，及其电气安全装置
	无此项
	/

	69 
	
	
	
	(3)进入底坑的通道门
	无此项
	/

	70 
	
	
	A1.2.2.14

底坑设施和装置
	(1)底坑内停止装置和井道照明操作装置
	符合
	/

	71 
	
	
	
	(2)底坑地面平整，无渗水、积水
	符合
	/

	72 
	
	
	A1.2.2.15

导轨支架
	(1)导轨支架设置
	符合
	/

	73 
	
	
	
	(2)导轨支架安装
	符合
	/

	74 
	
	
	A1.2.2.17

缓冲器
	(1)缓冲器固定和完好情况
	符合
	/

	75 
	
	
	
	(2)耗能型缓冲器液位和验证复位的电气安全装置
	
	/

	76 
	
	
	
	(3)对重越程距离标识
	符合
	/

	77 
	
	
	
	(4)对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离
	符合
	/

	78 
	
	
	A1.2.2.18
极限位置限制装置
	极限位置限制装置的作用状态
	符合
	/

	79 
	
	A1.2.3电气设备(
装置)及控制
	A1.2.3.1

主开关
	(1)主开关的位置
	符合
	/

	80 
	
	
	
	(2)主开关的设置
	符合
	/

	81 
	
	
	
	(3)控制柜、驱动主机处供电的切断(隔离)开关的设置
	符合
	/

	82 
	
	
	
	(4)主开关与照明等电路的控制关系
	符合
	/

	83 
	
	
	
	(5)主开关的标志
	符合
	/

	84 
	
	
	A1.2.3.2

断相、错相保护功能
	断相、错相保护功能
	符合
	/

	85 
	
	
	A1.2.3.3

接地保护措施
	(1)中性线(N)与保护线(PE)的设置
	符合
	/

	86 
	
	
	
	(2)接地连接
	符合
	/

	87 
	
	
	
	(3)含电气安全装置的接地故障保护
	符合
	/

	88 
	A1.2实物检查
	A1.2.3电气设备(
装置)及控制
	A1.2.3.4

门旁路装置
	(1)旁路装置标识
	符合
	/

	89 
	
	
	
	(2)旁路的功能设置
	符合
	/

	90 
	
	
	
	(3)旁路状态下的运行及声光信号
	符合
	/

	91 
	
	
	
	(4)独立监控信号证实轿门处于关闭位置
	符合
	/

	92 
	
	
	A1.2.3.5

门回路监测功能
	门回路监测系统功能
	符合
	/

	93 
	
	
	A1.2.3.6
制动器状态监测功能
	制动器状态监测功能
	符合
	/

	94 
	
	
	A1.2.3.7

自动救援操作装置
	(1)自动救援装置铭牌
	无此项
	/

	95 
	
	
	
	(2)自动救援装置功能
	无此项
	/

	96 
	
	
	
	(3)不能投入自动救援操作的状态
	无此项
	/

	97 
	
	
	A1.2.3.8

检修运行控制
	(1)检修运行控制装置的设置及功能
	符合
	/

	98 
	
	
	
	(2)多个检修运行控制装置
	符合
	/

	99 
	
	
	
	(3)电气安全装置
	符合
	/

	100 
	
	
	A1.2.3.9

紧急电动运行控制
	(1)紧急电动运行控制功能
	
	/

	101 
	
	
	
	(2)紧急电动运行方向标识，观察轿厢开锁区域
	
	/

	102 
	
	
	A1.2.3.10
紧急和测试操作屏
	(1)紧急操作和动态测试功能
	
	/

	103 
	
	
	
	(2)显示装置或直接观察轿厢运行状态
	
	/

	104 
	
	
	
	(3)停止装置设置
	
	/

	105 
	
	
	A1.2.3.11
紧急报警装置(对讲系统)
	(1)紧急报警装置设置与功能
	符合
	/

	106 
	
	A1.2.4驱动主机
	A1.2.4.1
驱动主机停止装置
	驱动主机附近主开关或停止装置的设置
	符合
	/

	107 
	
	
	A1.2.4.2
曳引轮绳槽(带槽)
	曳引轮轮槽缺损、磨损情况
	符合
	/

	108 
	
	
	A1.2.4.3

制动器
	(1)制动组的测试
	符合
	/

	109 
	
	
	
	(2)制动器动作及制动部件相关情况
	符合
	/

	110 
	
	
	
	(3)柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器定期拆解保养及过程的见证资料
	无此项
	/

	111 
	
	
	A1.2.4.7

手动紧急操作装置
	(1)手动紧急操作装置设置
	
	/

	112 
	
	
	
	(2)手动紧急操作装置平层功能
	
	/

	113 
	
	
	
	(3)手动机械装置形状
	
	/

	114 
	
	
	
	(4)可拆卸手动机械装置的电气安全装置
	
	/

	115 
	
	
	
	(7)紧急操作处易于检查轿厢在开锁区域
	
	/

	116 
	
	A1.2.5
	A1.2.5.1
钢丝绳
	(1)磨损、变形、锈蚀等情况
	符合
	/

	117 
	
	
	
	(2)一个捻距内的断丝数
	符合
	/

	118 
	A1.2实物检查
	A1.2.5

悬挂装置
、
补偿装置及旋转部件
	A1.2.5.2
包覆带
	(1)包覆层变形、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等现象
	无此项
	/

	119 
	
	
	
	(2)每根包覆带承载体强度的监测装置
	无此项
	/

	120 
	
	
	
	(3)包覆带使用时间或电梯启动次数装置
	无此项
	/

	121 
	
	
	A1.2.5.3

悬挂装置端部固定
	(1)悬挂装置端部固定
	符合
	/

	122 
	
	
	A1.2.5.4

补偿装置
	(1)补偿装置端部固定
	
	/

	123 
	
	
	
	(2)补偿绳电气安全装置及防跳装置
	无此项
	/

	124 
	
	
	A1.2.5.6

异常伸长保护措施
	悬挂装置异常相对伸长电气安全装置
	无此项
	/

	125 
	
	
	A1.2.5.7

非金属材质反绳轮
	(1)电梯的额定速度不大于1.75m/s
	
	/

	126 
	
	
	
	(2)反绳轮标识
	
	/

	127 
	
	
	
	(3)维护保养过程见证材料
	
	/

	128 
	
	
	
	(4)试验前、后，反绳轮无异常现象
	
	/

	129 
	
	
	A1.2.5.8

旋转部件防护装置
	旋转部件的防护装置和钢丝绳(包覆带)防脱槽装置设置
	符合
	/

	130 
	
	A1.2.6轿厢(运载装置)与对重(平衡重)
	A1.2.6.1

轿顶停止装置
	轿顶停止装置的设置
	符合
	/

	131 
	
	
	A1.2.6.2

轿顶护栏
	(1)护栏组成
	符合
	/

	132 
	
	
	
	(2)护栏扶手高度
	符合
	/

	133 
	
	
	
	(3)护栏装设位置
	符合
	/

	134 
	
	
	A1.2.6.3

轿厢安全窗
	(1)安全窗锁紧装置
	无此项
	/

	135 
	
	
	
	(2)安全窗开启方向和位置
	无此项
	/

	136 
	
	
	
	(3)电气安全装置
	无此项
	/

	137 
	
	
	A1.2.6.4

轿厢安全门
	(1)安全门锁紧装置
	无此项
	/

	138 
	
	
	
	(2)安全门开启方向和出入路径
	无此项
	/

	139 
	
	
	
	(3)电气安全装置
	无此项
	/

	140 
	
	
	
	(4)相邻轿厢上的具有扶手的过桥
	无此项
	/

	141 
	
	
	A1.2.6.5轿厢(运载装置)和对重(平衡重)间距
	轿厢与对重之间的距离
	符合
	/

	142 
	
	
	A1.2.6.6

对重(平衡重)块
	(1)对重块固定
	符合
	/

	143 
	
	
	
	(2)对重块数量快速识别措施
	符合
	/

	144 
	
	
	
	(3)非金属材质对重块(架)标识
	
	/

	145 
	
	
	
	(4)试验前、后，对重块及其包覆物无异常现象
	符合
	/

	146 
	
	
	A1.2.6.7

轿厢内铭牌及标识
	(1)轿厢内铭牌和标识
	符合
	/

	147 
	
	
	
	(2)轿厢内设有IC卡系统的电梯，出口层选层按钮标识
	
	/

	148 
	A1.2实物检查
	A1.2.6轿厢(运载装置)与对重(平衡重)
	A1.2.6.8

轿厢照明及通风
	(1)轿厢正常照明和通风有效
	符合
	/

	149 
	
	
	
	(2)紧急电源供电的应急照明设置
	符合
	/

	150 
	
	
	A1.2.6.9

轿厢语音播报系统
	轿厢语音播报系统设置
	
	/

	151 
	
	
	A1.2.6.10

轿厢护脚板
	(1)轿厢护脚板强度
	符合
	/

	152 
	
	
	
	(2)轿厢护脚板尺寸
	符合
	/

	153 
	
	A1.2.7层门和轿门
	A1.2.7.1

门地坎距离
	轿厢地坎与层门地坎的水平距离
	符合
	见附表1

	154 
	
	
	A1.2.7.2

门间隙
	(1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙
	符合
	见附表1

	155 
	
	
	
	(2)施力在最不利点时的间隙
	符合
	见附表1

	156 
	
	
	A1.2.7.3
玻璃门防拖曳措施
	防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施
	无此项
	/

	157 
	
	
	A1.2.7.4
门再开启保护装置
	门再开启保护装置功能
	符合
	/

	158 
	
	
	A1.2.7.5

门的运行与导向
	(1)层门和轿门无脱轨、卡阻或者错位
	符合
	/

	159 
	
	
	
	(2)层门保持装置的设置
	符合
	/

	160 
	
	
	
	(3)层门保持装置最小啮合深度和标记
	符合
	/

	161 
	
	
	A1.2.7.6
自动关闭层门装置
	(1)自动关闭层门装置设置
	符合
	/

	162 
	
	
	
	(2)防重块坠落措施
	
	/

	163 
	
	
	A1.2.7.7

紧急开锁
	(1)紧急开锁装置设置
	符合
	/

	164 
	
	
	
	(2)在底坑中打开门锁的装置及措施
	符合
	/

	165 
	
	
	A1.2.7.8

门的锁紧与闭合
	(1)门的锁紧型式
	符合
	/

	166 
	
	
	
	(2)门锁紧元件啮合尺寸
	符合
	/

	167 
	
	
	
	(3)层门、轿门锁紧的电气安全装置
	符合
	/

	168 
	
	
	
	(4)层门和轿门闭合的电气安全装置
	符合
	/

	169 
	
	
	A1.2.7.9

轿门开门限制装置及轿门的开启
	(1)轿门开门限制装置
	符合
	/

	170 
	
	
	
	(2)轿门的开启
	符合
	/

	171 
	
	
	A1.2.7.10门刀、门锁滚轮与地坎间隙
	轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎间隙
	符合
	/

	172 
	A1.3试验
	A1.3.1

应急救援试验
	(1)救援程序
	符合
	/

	173 
	
	
	(2)救援通道
	符合
	/

	174 
	
	
	(4)救援操作
	符合
	/

	175 
	
	A1.3.2
平衡系数测试
	(1)平衡系数测试
	符合
	见附表2

	176 
	
	A1.3.3

轿厢超载保护装置试验
	轿厢超载保护装置试验
	符合
	/

	177 
	A1.3试验
	A1.3.4轿厢(运载装置)限速器-安全钳试验
	A1.3.4.1
限速器
	(1)封记及运转情况
	符合
	/

	178 
	
	
	
	(2)动作速度符合要求
	符合
	/

	179 
	
	
	A1.3.4.2

电气安全装置
	(1)限速器动作速度电气安全装置
	符合
	/

	180 
	
	
	
	(2)限速器复位状态电气安全装置
	符合
	/

	181 
	
	
	
	(3)限速器绳断裂或伸长电气安全装置
	符合
	/

	182 
	
	
	
	(4)轿厢上电气安全装置
	符合
	/

	183 
	
	
	A1.3.4.3
联动试验
	(1)轿厢限速器-安全钳联动试验
	符合
	/

	184 
	
	A1.3.5对重(平衡重)
限速器-安全钳试验
	A1.3.5.1

限速器及电气安全装置
	(1)封记及运转情况
	无此项
	/

	185 
	
	
	
	(2)动作速度符合要求
	无此项
	/

	186 
	
	
	
	(3)限速器动作速度电气安全装置
	无此项
	/

	187 
	
	
	
	(4)限速器复位状态电气安全装置
	无此项
	/

	188 
	
	
	
	(5)限速器绳断裂或伸长电气安全装置
	无此项
	/

	189 
	
	
	A1.3.5.2

联动试验
	(1)对重限速器-安全钳联动试验
	无此项
	/

	190 
	
	A1.3.6
缓冲器试验
	轿厢空载以检修速度压缩缓冲器后，缓冲器状况
	符合
	/

	191 
	
	A1.3.7轿厢上行超速保护装置试验
	A1.3.7.1

试验方法
	控制柜或者紧急和测试操作屏上标有轿厢上行超速保护装置动作试验方法
	符合
	/

	192 
	
	
	A1.3.7.2

电气安全装置
	轿厢上行超速保护装置的电气安全装置
	符合
	/

	193 
	
	
	A1.3.7.3

监测功能
	制动器机械部件动作失效或者制动力不足时，防止电梯正常运行
	符合
	/

	194 
	
	
	A1.3.7.4
试验
	轿厢上行超速保护装置试验
	符合
	/

	195 
	
	A1.3.8轿厢意外移动保护装置试验
	A1.3.8.1

试验方法
	控制柜或者紧急和测试操作屏上标有轿厢意外移动保护装置动作试验方法
	符合
	/

	196 
	
	
	A1.3.8.2

电气安全装置
	轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置
	符合
	/

	197 
	
	
	A1.3.8.3

监测功能
	制动器机械部件动作失效或者制动力不足时，关闭轿门和层门，防止电梯正常运行
	符合
	/

	198 
	
	
	A1.3.8.4
试验
	轿厢意外移动保护装置试验
	符合
	/

	199 
	
	A1.3.11曳引能力试验
	A1.3.11.1
空载工况曳引能力试验
	(1)空载曳引能力试验
	符合
	/

	200 
	
	
	
	(2)轿厢空载上行断电停止试验
	符合
	/

	201 
	
	
	A1.3.11.2
有载工况曳引能力试验
	轿厢125%额定载荷正常运行速度下行断电停止试验
	符合
	/

	202 
	
	A1.3.12制动性能试验
	A1.3.12.1
分组制动试验
	机电式制动器的制动部件分组制动试验
	符合
	/

	203 
	
	
	A1.3.12.2 125%额定载重量制动试验
	125%额定载重量制动试验
	符合
	/

	204 
	
	
	A1.3.12.3其他制动装置(功能)试验
	机电式制动器失效的情况下，其他制动装置(功能)试验
	符合
	/

	205 
	
	A1.3.13
运行试验
	轿厢空载、满载运行试验
	符合
	/

	206 
	A1.3试验
	A1.3.14
噪声测试
	(1)机房噪声
	
	见附表3

	
	
	
	(2)轿厢内噪声
	符合
	/

	
	
	
	(3)开关门噪声
	符合
	/

	
	
	
	(4)无机房电梯层门处噪声
	
	/


附表1
A1.2.7层门和轿门测量数据记录表
单位:mm
	层站
	层、轿门地坎水平距离

(≤35)
	门扇之间
(客梯≤6；货梯≤10)
	门扇与立柱
(客梯≤6；货梯≤10)
	门扇与门楣
(客梯≤6；货梯≤10)
	门扇与地坎

(客梯≤6；货梯≤10)
	施力后层门间隙
(旁开门≤30；中分门 ≤45)

	1
	有轿门锁
	2
	5
	6
	5
	42

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	


附表2
平衡系数绘制表

[image: image1.emf]型号:

额定载重量(kg):

加载重量(kg): 300 400 450 500 600

加载百分比:

30% 40% 45% 50% 60%

上行电流(A): 0.05 1.07 2.08 3.07 4.9

下行电流(A): 4.5 3.26 2.22 1.4 0.42

1000

电梯

0

1

2

3

4

5

6

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

平衡系数读取值：

45%

上行电流

(A):

下行电流

(A):

附表3
机房噪声测试记录表
单位:(dB)
	测试点
	测试点1
	测试点2
	测试点3
	平均值

	数  值
	
	
	
	


_1647411413.xls
平衡系数表

		

		型号:		电梯

		额定载重量(kg):		1000

		加载重量(kg):		300		400		450		500		600

		加载百分比:		30%		40%		45%		50%		60%

		上行电流(A):		0.05		1.07		2.08		3.07		4.9

		下行电流(A):		4.5		3.26		2.22		1.4		0.42





平衡系数表

		



上行电流(A):

下行电流(A):

平衡系数读取值：45%




